## GPM_FPS_SCFM_ACFM
|  |  |  | GPM to/from FPS | [5 empty] | CFM to/from FPS | [6 empty] | 9
SCH 40 Pipe IDs |  | pvc Sch 40 | PVC Sch 80 |  |  |  |  | Material/Sch | [8 empty] | 3
1/8" | 0.269 | 0.249 | 0.195 |  | nominal | [5 empty] | nominal |  |  | 2.7611 | 9.2038 | 184.0759
1/4" | 0.364 | 0.344 | 0.282 | GPM | pipe ID " | FPS |  |  |  | CFM | pipe ID " | FPS
3/8" | 0.493 | 0.473 | 0.403 |  | 1.939 | 0.3 |  |  | FILL IN |  | 1.939 |  | Instructions: Enter the known value into the dark
1/2" | 0.622 | 0.602 | 0.546 |  |  |  | Sch 40 Pipe Size | [5 empty] | green blocks to make the appropriate conversion. To
3/4" | 0.8247 | 0.804 | 0.742 | [9 empty] | change the Pipe ID use the Pipe Schedule Drop
1" | 1.049 | 1.029 | 0.957 | GPM = | 2.7611 |  |  |  |  | CFM = | 0 |  | down menus to select the correct Pipe Diameter.
1- 1/4" | 1.38 | 1.36 | 1.278 | [9 empty] | For ACFM to ACFM Ideal gas law conversion,
1-1/2" | 1.61 | 1.59 | 1.5 | FPS = | 0.3 |  |  |  |  | FPS = | 0 |  | you also need to enter the Pressure and temperature.
2" | 2.067 | 2.047 | 1.939
2-1/2" | 2.469 | 2.445 | 2.323
3" | 3.068 | 3.042 | 2.9
3-1/2" | 3.548 | 3.521 | ? | SCFM to/from ACFM | [5 empty] | SFPS to AFPS
4" | 4.026 | 3.998 | 3.826
5" | 5.047 | 5.016 | 4.813 | ACFM | SCFM | PSIG | Deg F |  |  | SFPS | PSIG | Deg F
6" | 6.065 | 6.031 | 5.761 | [5 empty] | FILL IN
8" | 7.981 | 7.942 | 7.625
10" | 10.02 | 9.976 | 9.564
12" | 11.938 | 11.889 | 11.376 | ACFM = | 0 |  |  |  |  | AFPS = | 0
14" | 13.126 | 13.073 | 12.5
16" | 15 | 14.94 | 14.314 | SCFM = | 0
18" | 16.876 | 16.809 | ?
20 | 20 | 18.743 | ?
24 | 24 | 22.544 | ?
26 | 26 |  |  |  | Boyles' and Charles' Law |  | ACFM=(SCFMX14.7)/(PSIG+14.7) X ((Deg F+460)/530)
28 | 28 | [5 empty] | Common Gas Densities
30 | 30 | [5 empty] | Natural gas is about 0.0502# per SCF
32 | 32 | [5 empty] | Air is 0.080703
34 | 34 | [5 empty] | N2 is 0.078072
36 | 36 | [5 empty] | CO2 is 0.123420
Argon is 0.111353
Oxygen is 0.089210
H2 is 0.005612
He is 0.011143
CO is 0.078035
Sch 40 Metal pipe
Sch 40 PVC pipe
Sch 80 PVC pipe